（封面）
清远市建设工程消防设计文件（专篇）

新建项目
（范本，文件加盖骑缝章）

项目名称：


设计单位:
 
       年       月

清远市住房和城乡建设局编制

（扉页）
设计人员信息表

	序号
	姓名
	执业注册
	职称
	专业
	承担工作内容
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人:
【印刷体】
【签名栏】
技术总负责人:
【印刷体】
【签名栏】
项目总负责人:
【印刷体】
【签名栏】
在此盖注册建筑师章                          在此盖工程设计出图专用章

设计文件目录
目录
一、工程设计依据
二、工程建设规模和设计范围
三、总指标

四、标准执行情况
五、总平面
六、建筑和结构
七、建筑电气
八、消防给水和灭火设施
九、供暖通风与空气调节
消防设计说明书
设计说明书

一、工程设计依据
1.前期基础性文件
清远市建设用地规划许可证编号:

《建筑工程设计合同》。
建设单位提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料。
其他必要材料。
2.消防类现行国家、行业、地方工程建设规范及标准
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
(2018年版)；
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)；
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017):
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)；
...
3.清远市有关消防管理政策文件
...
二、工程建设规模和设计范围
1.□民用建筑按此填

1.1工程位于清远市                 ，规划总建设用地面积     m2，总建筑面积     m2，由     层地下室/半地下室及     栋(编号为    栋、    号...)楼组成。其中地下室及半地下室为设备用房及汽车库（属    类停车库，    层设有充电车位）；2.    栋半地下室沿街设商业网点。
1.2工程内含有特殊功能场所：              （幼儿园、KTV、老年人照料设施等）,规模：         （大中小型）。
1.3工程设有消防设施：□室内消火栓系统  □室外消火栓系统  □火灾自动报警系统       □自动喷水灭火系统  □气体灭火系统  □泡沫灭火系统  □其他灭火系统  □疏散指示标志  □消防应急照明  □防烟排烟系统  □消防电梯  □灭火器  □其他
1.4消防控制室设置于        、消防水池设置于       、消防水泵房设置于         ，高位消防水箱设置于       。（填楼栋、层数）
2.□工业建筑按此填

2.1工程位于清远市                ，规划总建设用地面积     m2，总建筑面积     m2，建筑占地面积     m2。由       层地下室/半地下室及     栋(编号为    栋、    号...)厂房/仓库组成。其中地下室及半地下室为设备用房及汽车库（属    类停车库，    层设有充电车位）。

2.2工程设有消防设施：□室内消火栓系统  □室外消火栓系统  □火灾自动报警系统       □自动喷水灭火系统  □气体灭火系统  □泡沫灭火系统  □其他灭火系统  □疏散指示标志  □消防应急照明  □防烟排烟系统  □消防电梯  □灭火器  □其他
2.3消防控制室设置于        、消防水池设置于       、消防水泵房设置于         ，高位消防水箱设置于       。（填楼栋、层数）
2.4甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。

2.5□储罐情况：设置位置：              总容量：                 储存物质名称：                。
2.5.1设置型式：浮顶罐（□外   □内）   □固定顶罐  □卧式罐    球形罐（□液体 □气体）  可燃气体储罐（□干式  □湿式） □其他

2.5.2储存形式：□地上    □半地下    □地下

2.6□堆场情况：储量：               储存物质名称：                。
三、总指标
主要技术经济指标表
	一、项目总体概况

	项目名称
	
	用地单位
	

	宗地号/宗地代码
	
	用地位置
	

	二、项目总体经济指标

	建设用地面积
	m2
	总建筑面积
	m2

	地上规定建筑面积
	m2
	地下规定建筑面积
	m2

	最大层数（地上/下）
	层
	建筑基底面积
	m2

	建筑最高高度
	m
	机动车停车位（地上/下）
	辆

	自行车停车位（地上/下）
	辆
	电动汽车停车位（地上/下）
	辆

	本期楼栋项目信息

	建筑名称
	结构类型
	使用性质
	耐火等级
	层 数
	高度（m）
	长度（m）
	占地面积
（m2）
	建筑面积（m2）

	
	
	
	
	地上
	地下
	
	
	
	地上
	地下

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、
标准执行情况说明
1.本项目消防设计严格执行国家工程建设消防技术标准强制性条文及标 准中带有“严禁”、“必须”、“应” “不应”、“不得”等非强制性条文的要求。

2.本项目消防设计不存在国家工程建设消防技术标准规定以外的内容。如有执行其他标准，应注明。

五、
总平面
1.场地概况
场地所在地的名称及城市中的位置，场地内原有建构筑物保留、拆除的情况，是否为坡地建筑。
2.防火间距
建设用地内各栋建筑之间的防火间距；用地内建筑与周边建筑的防火间距。应填写项目50m范围内的情况。
3.消防车道
本项目设置环形消防车道，在     角及     设置     个出入口与外部道路相连。消防车道的净宽    m,最大的坡度    %,转弯半径不小于    m。在    栋穿过建筑物，车道的净宽度     m和净空高度    m；消防车道路基荷载按      设计。
4.消防车登高操作场地
在高层建筑的塔楼，连续设置长度不小于1/4周长且大于一个长边的消 防车登高操作场地，荷载       吨（承载力不小于      kg/cm2 ）,同时在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出入口。在消防车登高操作场地一侧的外墙，还设置有可供消防救援人员进入的窗口，满足规范要求。应对特 殊设计做具体描述。消防车登高操作场地计算表（四分之一周长）
	楼栋编号
	周边长度（m）
	长边长度（m）
	登高面长度（m）

	       栋
	
	
	

	       栋
	
	
	


六、建筑和结构
1.建筑各层设计概况
1.1 地下室
1.1. 1  本项目
栋设
层地下室，
栋设
层地下室。
1.1. 2      栋地下    层为机动车停车库及设备用房，设有机械车位和 充电桩；充电桩按    %设计、剩余     %预留安装条件设计。地下室一层层 高     m,共停放小型车     辆。设—个坡道通向地面，坡道宽     m。
1.1. 3 
栋情况
1.2地上建筑
1.2. 1 
栋为    层      功能塔楼，其中
座
m （    层）。
首层为
功能配套，层高    mo标准层    层，层高均为     m,其中

座      层、   层为避难层。
1.2. 2           栋情况
2.防火分区及疏散设计
本项目按每个防火分区不少于两个安全出口设计。其中
防火分区
面积小于1000m2,设置
疏散楼梯间及一个通向相邻防火分区的甲级防
火门，作为该防火分区的两个安全出口。
防火分区、疏散宽度、疏散距离设计表
	楼
栋
	楼
层
	防
火
分
区
编
号
	分
区
使
用
功
能
	建
筑
面
积(㎡)
	人
数
	安
全
出
口
	规
范
要
求
疏
散
宽
度
（m）
	设
计
疏
散
宽
度(m)
	使用楼梯或疏散口编号
	最远安全疏散距离(m )


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	两个安全出口之间
	袋形走道两侧或尽端

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     规
范
	设
计
	     规
范
	     设
计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.救援窗设置
每个防火分区均沿消防车登高操作场设置    个消防救援窗，净尺寸 为    mx    mo下沿距室内地面    m,间距    m且每个防火分区   个，窗口为易于破碎玻璃，室外设置易于识别标志。
4.避难层设置
4.1避难层分别设于塔楼   层（标高    ）和   层（标高    ），共    个 避难层。第一个避难层距离地面    m,    层避难人数   人，避难区设计面积   m2 （大于5人/㎡） 
4.2避难区防火分隔及开启扇设计情况。
5.塔楼屋顶是否设置直升机救援平台
6.消防电梯
6.1每个防火分区不少于一台消防电梯（车库除外），本项目消防电梯最 小前室使用面积为       ㎡（不小于6.0m2）,与防烟楼梯间合用的前室使用面 积   m2 （不小于10.0m2）,最短边长     m （不小于2.4m2）。除前室内部出入口、正压送风口外不开设其他门、窗、洞口。
6.2前室或合用前室的门采用乙级防火门，首层经过长度   m通道通向室外（不大于30m。消防电梯载重    kg （不小于800kg）；从首层至顶层的运行时间      s（不大于60s）；消防电梯在首层入口处设置供消防员专用的操作按钮；消防电梯轿厢内装修采用不燃材料，且设置专用消防对讲电 话；消防电梯动力与控制电缆、电线、控制面板采用防水措施。
7.设备用房防火设计
7.1消防控制室
消防控制中心布置    栋   座   层，采用耐火极限≥2.00h的隔墙和 ≥1.50h的楼板与其他部位隔开，并设单独出口直通室外出口。出口设     防火门。
7.2消防水池及水泵房
消防水池设在地下—层，距离室外地面       m,消防水泵房设在地下    层，距离室外地面      m,水泵房疏散门直通疏散楼梯（楼梯代号），并直达室外地面。
7.3□柴油发电机房
柴油发电机房设在地下—层，采用耐火极限≥2.00h的隔墙和≥l.50h的 楼板与其他部位隔开，疏散门为甲级防火门，上下层未贴邻人员密集场所，储油间用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙和甲级防火门与发电机间隔开，储油间设200mm高同墙厚C20细石確门槛。

机房内设置储油间，日用油箱间按      h（3~8h）设置油箱，储油量       m3 （不大于1m3）,油箱为密闭且设置通向室外的通气管；通气管设有带阻火器的呼吸阀，进入建筑物及设备间输油管设置自动和手动切断阀；油箱下部设置防止油品流散设施。。
8.建筑防火构造
8.1建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限（耐火等级一级），按工程 实际填写。
	构件名称
	燃烧性能
	耐火极限（h）

	防火墙
	不燃性
	3. 00

	承重墙
	不燃性
	3. 00

	非承重外墙
	不燃性
	1. 00

	楼梯间和前室的墙、电梯井的墙
	不燃性
	2. 00

	疏散走道两侧的墙
	不燃性
	1. 00

	房间隔墙
	不燃性
	0. 75

	柱子
	不燃性
	3. 00

	梁
	不燃性
	2. 00

	楼板
	栋（大于100m）
	不燃性
	2. 00

	
	其他
	不燃性
	1. 50

	屋顶承重构件
	不燃性
	1. 50

	疏散楼梯
	不燃性
	1. 50

	吊顶
	不燃性
	0. 25


8.2防火门、防火卷帘
8.21防火门等级：设备用房门采用甲级防火门；楼梯间、前室门采用 带闭门器的乙级防火门；各种设备管井检修门采用丙级防火门（开向首层扩大前室的管井门采用乙级防火门）；电梯井道检修门设甲级防火门；所有管 道井独立设置，空调机房等楼面有预留设备安装孔洞处，均在设备安装后用 不燃烧材料严密填实封堵。并在每层楼板处用钢筋混凝土楼板封堵，与房 间、走道等连通的孔洞空隙采用防火防堵材料封堵。所有管井门均开向走 道，管井门不开向公共疏散楼梯间，公共建筑前室；防火墙和公共走道上疏 散用的平开防火门设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防 火门安装信号控制关闭和反馈装置。
8.2.2防火卷帘安装于钢筋混凝土或钢制梁上，卷帘上部不到顶时，上部空间用与墙体耐火极限相同的防火材料封堵，其侧导轨安装在两侧防火墙 内，由生产厂家绘制、提供安装详图；安装达到将两防火分区完全分隔。特 级防火卷帘按背面升温时间作为耐火极限判定，其耐火极限≥3.0h。
8.3防火材料及防火封堵
8.3.1各部位建筑材料均采用             。
8.3.2防火墙和防火隔墙均砌至混凝土梁板底；穿过防火墙、隔墙的管 道，采用防火封堵材料将其周围的缝隙填塞密实；穿过防火墙的管道保温材 料用不燃烧材料。
8.3.3 喷淋管及空调冷冻水管穿过防火墙时，孔洞四周以防火封堵材料严密堵塞。
8.3.4 每层楼板处的缝隙，用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
8.3.5 防火墙两侧的门、窗、洞口最边沿水平距离最少    m,内转角最少     mo上下层间窗槛墙高度为       mo
8.4管道井
管井检修门为        级防火门。除风井外，其余管道井在每层楼板处用不低于楼板耐火极限不燃材料或防火封堵材料封堵。
8.5变形缝
变形缝构造基层采用不燃烧材料。管道穿越变形缝，采用不燃烧材料套 管，并采用不燃烧材料将空隙填塞密实。变形缝处的防火门设在楼层较多的一侧，开启后不跨越变形缝。
8.6保温系统防火要求
外墙外保温材料的燃烧性能等级为        级，外墙内保温材料的燃烧性能等级为      （不燃）级；屋面保温材料的燃烧性能为        级。
8.7建筑幕墙防火设置
幕墙的玻璃选用安全玻璃；窗间墙、窗槛墙的填充材料采用不燃烧材料；玻璃幕墙与每层墙处的缝隙，采用防火封堵材料严密填实。无窗槛墙或 窗槛墙高度小于0.8/1.2m的建筑幕墙，在每层楼板外沿设置高度                m防火裙墙（不低于0.8/1.2m）。玻璃幕墙与每层楼板、隔墙之间（或同一楼 层、不同防火分区之间）的缝隙，采用防火材料（岩棉、矿棉等）严密封堵。
8.8电梯井独立设置，井内无可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，无与 电梯无关的电缆、电线等；电梯井的井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气 孔外不设置其他开口；电梯层门的耐火极限      h （不低于l.Oh）。
8.9楼梯间的排烟窗
设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在顶部（首层、避难层、屋顶最高部位）设置      m2的固定排烟窗（不小于1.0m2）,并与周边门窗洞口距离
   m（大于lm）。另外靠外墙的防烟楼梯间每5层内设有    ㎡的可开启扇（不小于2. Om2）。
9.室内外装修
	功能
	位置
	材料
	装修材料燃烧性能等级

	一楼      功能空间
	顶棚
	
	

	
	墙面
	
	

	
	地面
	
	

	
	隔断
	
	

	
	固定家具
	
	

	
	装饰织物
	
	

	
	其他装修
装饰材料
	
	


七、建筑电气
1.消防电源及其配电
1.1本工程为           ，地下室车库为      类汽车库，所有消防用电设备和消防应急照明均为     级负荷。
1.2.本工程市电由市政变电站提供      路10kV电源供电。10kV电源自建筑室外穿管埋地引入     层10kV公共开关房，再引至各变配电房。
1.3共设    处10/0.4kV变配电房，分别为：   地块    层    处，变压器安装容量为    kVA；      地块     层     处，变压器安装容量为     kVA。备用电源：
□在
地块     层设置设柴油发电机房，内设    台常用功率
   kW柴油发电机组作为备用电源。发电机可在     s内自启动。

□本工程还设置了其他备用电源：                               。
1.4消防控制室、消防水泵房、消防电梯（□防烟和排烟风机房）的消防用电设备等配电线路，在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
1.5消防配电线路采用          电缆，明敷时（包括敷设在吊顶内），穿        管保护，采取防火保护措施         。暗敷时，穿       管保护，防火保护层       mm。
1.6消防配电线路与非消防配电线路是否敷设在同一电缆井/电缆沟内

□消防配电线路与非消防低压配电线路分开敷设在不同的电缆井/电缆沟内
□因条件受限，消防配电线路采用            电缆与非消防低压配电线路敷设在电缆井/电缆沟两侧。

2.消防应急照明和疏散指示系统

2.1系统采用控制方式为：

□集中控制型系统，电源设置在        。非火灾状态下，消防应急照明系统主电源断电后，疏散照明灯具持续应急点亮时间为     h （不多于0.5h）；疏散照明蓄电池持续供电时间     h（火灾状态下及非火灾状态下的疏散照明灯具持续应急点亮时间之和）。
□非集中控制型系统，火灾状况下消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间     h。

2.2在变配电房、防排烟机房、消防泵房、消防控制室、弱电机房等处设置有备用照明，且其照度不低于正常照明照度，供电时间     h。
2.3在疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室、疏散走道公共区域等人员密集场所和安全出口或疏散门，设置疏散照明及指示系统。
2.4火灾时，疏散照明应保障如下地面最低水平照度：疏散走道照度    1x（不低于1.0lx）；员密集场所照度    1x（不低于3.0lx）；人员楼梯间、前室或合用前室，照度    lx （不低于5.0lx）；特殊场所特殊部位照度   1x（不低于10lx）。
2.5是否存在安装在疏散走道或通道地面上的疏散标志灯：

□无。
□有，安装时做好以下要求，其所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，配电、通信线路的连接应采用密封胶密封；标志灯表面应与地面平行，灯体突出地面高度不应大于3mm,灯体边缘突出地面高度不应大于1mm。

3.火灾自动报警系统
3.1本工程火灾报警采用：

□控制中心报警系统，主消防控制室位于                     ，分消防控制室分别位于                         ；
□集中报警系统，消防控制室位于                             ；
□区域报警系统，消防控制器所在值班室位置                        。
3.2在     地块    层靠外墙部位设置消防控制室。在消防控制室内，设置有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播主机、消防应急照明和疏散指示系统对应终端、消防电源监控系统对应终端、电气火灾监控系统对应终端，以及用于火灾报警的外线电话。
3.3火灾自动报警系统按任一点断线不应影响系统报警。设置    台火灾报警控制器，每台控制器连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数共     点（不超过3200点），其中连接设备最多的回路连接    点（不超过200点）；消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数共—点（不超过1600点），其中连接设备最多的回路连接    点（不超过100点）。系统总线上及穿越防火分区时设置总线短路隔离器，每个总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点。

3.4本工程除卫生间外，其余场所均设置火灾探测器。在        （各楼层、各楼栋）设置一块火灾区域显示器。

3.5本工程是否设置的其他特殊探测器

□否   □是，设置                                                                      。
4.消防联动控制系统
4.1在消防控制室设置有手动直接控制装置的设备：消防水泵、防烟和排烟风机。
4.2需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号采用  2  个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
4.2本工程，设置以下系统：

□自动喷水灭火系统。

□消火栓系统。

□气体灭火系统。

□泡沫灭火系统。

□防烟排烟系统

□防烟设施余压监控系统。
□防火门及防火卷帘监控系统。

□电梯联动控制。

□火灾警报和消防应急广播系统。

□消防应急照明和疏散指示系统。

□消防专用电话系统。

□电气火灾监控系统。
□消防设备电源监控系统。

□可燃气体探测报警系统，在       设置  台可燃气体报警控制器。

□图文显示装置。

□火灾报警传输设备或用户信息传输装置。

□其它：             。
5电气防火措施

5.1线路是否存在敷设在有可燃物闷顶、吊顶内：

□无。
□有，防护措施：                。
5.2特殊大功率灯具的发热部件防火措施                。
5.3存在爆炸危险环境的场所电气防爆措施                。
八、消防给水和灭火设施
1.消防灭火水源及消防用水量
1.1本工程为        类高层        ，按此进行室内、外消火栓系统设计。

自动喷水灭火系统，按           危险等级进行设计。
1.2消防水源为市政自来水，采用     路进水，从路市政环状（枝状）管网的给水干管接入     条DN          管道，从         路市政环状管网的给水干管接入    条DN     管道，市政供水压力≥       Mpa。
1.3消防水量：见下表
	系统类别
	用水量标准
（L/s）
	火灾延 
续时间
（h）
	用水量 （m）
	设置部位
	备注（√选）

	室外消火栓
	
	
	
	
	□市政直供

	
	
	
	
	
	□消防水池储存

	室内消火栓
	
	
	
	
	□市政直供

	
	
	
	
	
	□消防水池储存

	自动喷水灭火系统
	
	
	
	
	□市政直供

	
	
	
	
	
	□消防水池储存

	大空间智能灭火系统
	
	
	
	
	□市政直供

	
	
	
	
	
	□消防水池储存

	其他
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	水池储水         m3


2.消防水系统
2.1室外消防给水工程。
2.1.1室外消火栓供水系统采用以下第        种方式：
□室外消火栓用水采用城市自来水直接供给。
□室外消火栓用水由室外消防水池经室外消火栓泵加压供给。室外消防水池设于    ，其有效容积为V=      m3；室外消火栓泵设于    ，技术参数：Q=     L/s, H=
 m, N=
kW，两台，互为备用；室外消火栓系统设置稳压设备，稳压设备设于   层，设备参数：Q=     L/s, H=    m， N=     kW,两台，互为备用，配稳压罐直径     mm。
2.1.2室外消防用水量为
L/s。
2.1.3室外采用消防用水独立管道系统。新建室外消火栓，其最大间 距
m（不超过120m）,距道路边最大距离    m （不大于2.0m）,距建筑物外墙最小距离     m （不小于5.0m）。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量
个（不宜少于2个）。
2.1.4本工程共设有      套室内消火栓水泵接合器和     套自动喷水灭火系统水泵接合器，其附近     m（15~40m）内均设有室外消火栓。
2.2室内消火栓系统（具体设置情况，设置高度，是否带卷盘等）
2.2.1本工程室内消火栓系统设计用水量
m3。
2.2.2采用临时高压消火栓灭火系统。

地块最高栋建筑高度
m, 分
个区，
层~
层为
 区由       供水；设置减压稳压消火栓的楼层
。
地下室 □有□无 充电桩车库，充电桩按    （国标或省标）设计，□有□无设置独立的分区，并设置泡沫水泵接合器。
2.2.3本工程□有□无设消防贮水池，供室内发生火灾时灭火用水。消防贮水池有效容积为V=         m3 ,分为    座，每座分    格。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在地下      层消防泵房内，共设     台消火栓加压泵，     用     备，互为备用。
2.2.4消火栓泵参数如下：
室内消火栓泵参数：Q=      L/s, H=
m, N= 
kW,两台，互为备用。
2.2.5本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处 均有   股水柱同时到达。消火栓的充实水柱不小于     m。消火栓栓口动压不小于      MPa。
2.2.6消火栓系统设有
套消防水泵接合器，设在建筑
。
2.2.7在      地块    栋屋顶设置高位消防水箱（与喷淋系统共用），有效容积    m3,材质为        ,并设置消火栓稳压设备，流量开关，满足最不利点消火栓处的静水压不低于      MPa。稳压设备设于
层，设备参数：Q=     L/s, H=    m, N=
   kW,两台，互为备用，配稳压罐直径      mm。
2.2.8本工程          （区域）消火栓箱内配置消防软管卷盘，设置于消火栓箱内。
3.自动喷水灭火系统
3.1本工程自动喷水灭火系统设计用水量       m3 。

3.2设计参数。
3.2.1电动汽车库 □有 □无 做泡沫-喷淋系统，设计喷水强度      L/min. m2,作用面积      m2；系统最不利点喷头工作压力取    MPa,系统设 计流量约为    L/s。泡沫-水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间90min；符合泡沫混合液连续供给时间不小于10min,。
3.2.2普通车库按中危险II级要求设计，设计喷水强度8L/min.㎡。作 用面积160m2,火灾延续时间lh。系统最不利点喷头工作压力取0. 05MPa。系统设计流量为     L/s。
3.2.3地上净高8m＜H≤12m的中庭部位：设计喷水强度：     L/min - m2,作用面积160m2,火灾延续时间lh；系统设计流量为    L/s。
3.2.4地上净高12m＜H≤18m的中庭部位：设计喷水强度：    L/min.m2,作用面积160m2,火灾延续时间lh；系统设计流量为     L/s。
3.2.5其他区域按中危险I级要求设计，设计喷水强度6L/min. m2,作用 面积160m2,系统最不利点喷头工作压力取0.05MPa,系统设计流量为      L/s。
3.3系统设计
3.3.1      地块的自动喷水灭火系统分 个区，     层~    层为     区由    供水；      地块的自动喷水灭火系统分    个区，    层~     层
为
区由 供水。
3.3.2地下消防水泵房设置
m³消防水池和一组喷淋泵，加压供至喷
淋管网。
3.3.3 喷淋泵参数：Q=
L/s, H=
m, N=
kW, 
台，
用
一备，互为备用。
3.3.4在
  地块_栋屋顶设置消防水箱，贮存消防水量        ㎡  ,与消火栓系统合用。并设置喷淋稳压设备以保证火灾初期供水并维持管网平时 压力。稳压设备参数：Q= 
L/s, H=      m, N=     kW,两台，互为备用，配稳压罐直径      mm。
3.3.5本工程自动喷水灭火系统在
 （如消防泵房）设
组报警
阀。每组湿式报警阀控制的喷洒头不超过
个。
3.3.6所有部位均采用玻璃球喷头；不吊顶部分采用直立型喷头。吊顶下为下垂型喷头。
4.大空间智能灭火系统
4.1在
部位设置自动扫描射水高空水炮灭火系统。系统设置信号阀和水流指示器。在压力分区的水平管网末端，设仿真末端试水装置。

4.2高空水炮灭火系统与喷淋系统是否共用

□共用

□单独设置加压泵，高空水炮加压泵参数：Q=     L/s, H=      m, N=      kW,       台，  用   备，互为备用。
4.3系统按           级设计，每个高空水炮的流量为    L/s,每个高空水炮保护半径为     m,安装高度为         m（6-20）,保护区的任一部位能保证      个高空水炮射流到达，系统持续喷水时间   h；高空水炮工作压力
    MPa ,系统同时开启高空水炮数量    个，设计用水量
L/s。
5.气体灭火系统
    地块     房设置   类型气体灭火系统，基本设计参数如下：
     ;      房设置       类型气体灭火系统，基本设计参数如下：
;

6.建筑灭火器设置
6.1□地上部分按
 （严重、中危险、轻危险）级，A类火灾配置灭火器选用    灭火器 ,最大保护距离       m。
6.2□地下车库非充电桩区域按中危险级A、B类火灾配置灭火器，选用      灭火器，最大保护距离      m。

6.3□充电桩区域按严重危险级A、B、E类火灾配置灭火器，选用       灭火器，最大保护距离      m。在充电基础设施附近，增加配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器，MST60,最大保护距离30m。
6.4□高、低压配电室按中危险级，E类火灾配置灭火器，      ,最大保护距离     m。
6.5□其他设备用房按中危险级A类火灾配置灭火器，选用     灭火器，最大保护距离   m。
7.消防排水
7.1在消防电梯井外设置消防电梯集水坑，坑内设2台消防潜水泵排出 消防用水，一用一备，集水坑有效容积大于2.0m3 ,潜水泵设计流量大于 10L/S,均满足规范要求。
7.2地下室的消火栓及自动喷水灭火系统消防排水，利用地下室其余潜 水泵进行排水。
九、供暖通风与空气调节

防烟排烟设计
1本项目地下的
、
、
楼梯间、在首层满足自然通风的条件，采用自然通风。
1.2本项目不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独 立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置独立机械加压送风系统。
1.3本项目地上部分防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均不满足自然通风条件，均设置有机械加压送风系统。
1.4机械加压送风系统的风量按照计算确定，当系统负担建筑高度大于24m时，按计算值与查规范中规定数值取大值确定，系统设计风量不小于计 算风量的1.2倍。

1.5机械加压系统泄压设计，前室与走道的压差为25~30Pa,楼梯间与 走道之间的压差为40~50pa。
1.6 
栋
功能为超高层，以避难层为界，分段分别设置独立的机械加压送风系统。
1.7楼梯间加压送风井上每2层或3层设置双层百叶送风口送风至楼梯间，内设防护栏；独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室加压风井上设置 常闭多叶送风口送风至独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室。
1.8机械加压风机均设置在独立的送风机房内。
2.排烟系统、排烟补风系统设计
2.1本项目地下车库排烟系统按防烟分区             （防烟分区面积不大于2000㎡）设置，每个防烟分区的排烟量按《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中表8. 2. 5选取。本项目地下车库设置充电桩的防火分区，按照广东省地方规范进行系统设计，风机风量按《汽车库、停车库、停车 场设计防火规范》GB50067-2014中表8. 2. 5的1. 2倍计算。有直通室外车 道的防火分区，采用自然补风；无直通室外车道的防火分区，设有机械补风系统，补风量按不小于排烟量50%计算。排烟口距最远端的距离小于 30m。所有排烟、补风风机均分别设置在风机房内。
2.2不满足自然排烟条件的走道、房间、内区面积均小于50㎡,但总面积大于200m2的无窗房间设机械排烟系统；本项目     、     区域排烟系统设置为竖向系统，每段系统负担建筑高度不超过50m；排烟量按60m3/（m2./h）计算，且走道每个防烟分区最小排烟量不小于 13000m3 /h,房间每个防烟分区最小排烟量不小于15000m3 /h。系统计算排 烟量按同一防火分区任意相邻两个防烟分区排烟量之和的最大值计算，风机 风量按1.2倍计算排烟量取值。
2.3满足自然排烟条件的房间设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗（口），自然排烟窗（口）设置在储烟仓内（储烟仓的厚度详平面 标注），自然排烟窗应方便直接开启，设置在高处的自然排烟窗应设手动开 启按钮，开启按钮距地1.3~1.5m,且每组排烟窗的长度不超过3m。净空高度 大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所，设置集中手动开启装置和自动开启设施。
2.4净高＞6m的房间有     、     ,排烟量按烟羽流计算，且排烟量不小于《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》表4. 6. 3的要求，风机风 量按1.2倍计算排烟量取值。
2.5中庭排烟系统设计，本项目中庭从地下一层到四层，中庭及周围空 间均设机械排烟系统，中庭排烟量按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍 数值计算，且不小于107000m3/h,风机风量按1. 2倍计算排烟量取值，风机 设置于排烟机房内，自然补风。
2.6排烟系统的储烟仓厚度、清晰高度、烟层厚度、挡烟垂壁高度、 排烟口最大允许排烟量等参数均满足规范要求，详平面图标注或剖面。
2.7本项目裙房商业公共走廊、商铺设计有竖向排烟系统，排烟系统 水平方向按防火分区设置。
2.8 排烟口距最远端的距离小于30m,排烟口与附近安全出口相邻边缘 之间水平距离大于1. 5m。
2.9排烟风机
排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min,可采用专用排烟风机或离 心风机，在风机入口总管上设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟 防火阀，排烟防火阀与排烟风机联锁。排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。所有排烟、补风风机均分别设置在 专用的风机房内。
2.10防排烟系统除能就地启停外，还要求能在消防控制中心集中监控、远程启停。
3.厨房通风系统设计
建筑内各封闭式商用厨房均设有燃气泄漏探测系统及事故排风系统，当 厨房内燃气浓度超过额定标准时，事故排风机开启，同时切断紧急供气阀 门。使用燃气的厨房内，排风设备均选用防爆型。
4.电气设备用房通风系统设计
4.1柴油发电机房及储油间设置平时机械通风系统，储油间储存     m³柴油。

4.2柴油发电机房火灾时采用灭火系统               ，

4.3采用排烟设施：□无，□机械排烟系统，□自然通风，通风口                         。
4.4采用补风设施：□无，□机械补风系统，□机自然补风，补风口                         。

4.5□设有气体灭火系统，在穿越气体防护区的通风管路上设置远控自动关闭并自动复位的电动防火阀，火灾时电信号关闭电动防火阀，释放气体灭火后，电动复位电动防火阀，就地手动 或电动开启进风机、排风机进行气体灭火后通风，排除残余的灭火气体。
5.风道材质、防火耐火设计
5.1机械加压送风系统采用非土建风道的不燃材料制作的管道排烟且内 部光滑。当送风管道内壁为金属部分设计风速    m/s（不大于20m/s）；当送风管道内壁为非金属部分设计风速为    m/s（不大于15m/s）;送风管道 厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规 定。加压送风管道耐火极限要求：未设置在管道井内或与其他管道合用管道 井的加压送风管道为      h（不小于l.Oh）；加压送风管道设置在吊顶内
为    h（不小于0.5h）;当未设置在吊顶内为     h（不小于1.Oh）。设置加压送风口的风速为 m/s（不大于7m/s）。
5.2机械排烟系统采用非土建风道的不燃材料制作的管道排烟，管道内 部光滑。当排烟风管道内壁为金属制作时，其设计风速为     m/s（不大于20m/s）；为非金属制作时，其设计风速为    m/s （不大于15m/s ）;排烟管道厚度按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有 关规定执行。排烟管道耐火极限要求：管道井内的排烟管道为      h （不应低于0.5h）；排烟管道设置在吊顶内为     h （不低于0. 5h）；直接设置在室内的排烟管道为    h （不小于l.Oh）;设置在走道吊顶内以及穿越防火分区
的排烟管道为     h （不小于1. Oh）；设备用房和汽车库的排烟管道为
  h（不低于0.5h）；带充电基础设施汽车库防火单元所在的排烟系统中的主风管及穿越防火单元的排烟风管为    h （不低于2. Oh） o设置排烟风口的风速为    m/s （不大于10m/s） o设置机械补风口风速为   m/s （不大于10m/s ）。人员密集场所补风口风速为 m/s（不大于5m/s）,自然补风口的风速为 m/s（不大于3m/s ）。
5.3耐火风管根据耐火极限具体做法如下:                     （成品、防火包裹、防火涂料）。
6.防火阀的设置
防火阀位置设计如下：
6.1管道穿越防火分区处。
6.2穿越通风、空气调节机房等重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼 板处。
6.3竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上（通风系统中竖向同一防火分区除外）。
6.4空调通风系统穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
6排烟风机入口处。
防火阀自动关闭温度要求：排烟系统280℃、厨房排油烟风管150℃、其余为70℃。凡带有电信号输出装置的防火阀其信号需引入消防控制室。
7.防烟系统的联动控制方式
7.1加压送风机采用现场手动、火灾自动报警联动、消防控制室手动等 方式启动，系统中任一常闭加压送风口开启时，加压送风机自动启动。
7.2当防火分区内火灾确认后，15s内联动开启该防火分区着火层及其相 邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，以及该防火分区楼梯间的全部加压 送风机。
8.排烟系统的联动控制方式
8.1排烟风机、补风机的控制方式符合下列规定：
现场手动启动；火灾自动报警系统自动启动；消防控制室手动启动；系 统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；排烟风机入 口处的排烟防火阀在280C时自行关闭，并连锁关闭排烟风机和补风机。
8.2机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口具有火灾自动报警系统自动 开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号与排烟风机联 动。当火灾确认后，火灾自动报警系统在15s内联动开启相应防烟分区全部 排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在30s内自动关闭与排烟无关的 通风、空调系统。
8.3当火灾确认后，负担两个及以上防烟分区的排烟系统，仅打开着火 防烟分区的排烟阀或排烟口。
8.4活动挡烟垂壁具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功 能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部 活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。
8.5自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控 制方式。采用与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗，在报警系统启动 60s内开启。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度大于环境温度30℃,且小于100℃。
设计图纸
图纸为广东省建设工程施工图设计文件审查合格书证书编号为                                    对应的施工图，项目已于         年         月          日经                             消防技术审查合格。

图纸包含以下专业：

1.总平图

2.建筑和结构

3.建筑电气

4.消防给水和灭火设施

5.供暖通风与空气调节
说明：条款前有□的，为选择性条款，涉及时应勾选后填写。

