## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 185399.59
1.1 | 连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  | 185399.59
1.1.1 | 电气 |  | 185399.59
2 | 措施项目费 |  | 17772.3
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 8403.96
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 18285.47
5 | 合 计 |  | 221457.36
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 | [6 empty] | 185399.59
|  | 电气 | [6 empty] | 185399.59
|  | 应急照明 | [6 empty] | 24764.69
1 | 030413002001 | A型 单面疏散方向指示灯 |  | 1.名称:A型 单面疏散方向指示灯 2.型号:LED 1W DC36持续性 3.安装高度:底边距地0.3m（汽车库为顶边距地1m） 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 13 |  | 127.64 | 1659.32
本页小计 | [8 empty] | 1659.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030413002002 | A型 单面疏散方向指示灯 左右双向 |  | 1.名称:A型 单面疏散方向指示灯 左右双向 2.型号:LED 1W DC36持续性 3.安装高度:底边距地0.3m（汽车库为顶边距地1m） 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 3 |  | 127.64 | 382.92
本页小计 | [8 empty] | 382.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030413002003 | A型 双面疏散方向指示灯 |  | 1.名称:A型 双面疏散方向指示灯 2.型号:小型标志灯:LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯:LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯:LED 3W/DC36V 持续型 3.安装高度:底边距地2.4m/底边距地3-6m 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 1 |  | 185.72 | 185.72
本页小计 | [8 empty] | 185.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030413002004 | A型 多信息复合标志灯 |  | 1.名称:A型 多信息复合标志灯 2.型号:小型标志灯:LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯:LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯:LED 5W/DC36V 持续型 3.安装高度:底边距地2.4m/底边距地3-6m 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 9 |  | 185.72 | 1671.48
本页小计 | [8 empty] | 1671.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030413002005 | A型安全出口标志灯 |  | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:小型标志灯:LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯:LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯:LED 3W/DC36V 持续型 3.安装高度:疏散门上方0.2m 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 2 |  | 127.64 | 255.28
本页小计 | [8 empty] | 255.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030413002006 | A型疏散出口标志灯 |  | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:小型标志灯:LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯:LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯:LED 3W/DC36V 持续型 3.安装高度:疏散门上方0.2m 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 8 |  | 127.64 | 1021.12
7 | 030413002007 | A型顶装疏散照明灯 |  | 1.名称:A型顶装疏散照明灯 2.型号:LED 10W/DC36V 非持续型（1000lm） 3.规格:室内 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 23 |  | 162.61 | 3740.03
本页小计 | [8 empty] | 4761.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030413002008 | A型顶装疏散照明灯 室外 |  | 1.名称:A型顶装疏散照明灯 2.型号:LED 10W/DC36V 非持续型（1000lm） 3.规格:室外 防水型IP67 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 |  | 162.61 | 325.22
9 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:详看系统图 | 台 | 5 |  | 1311.19 | 6555.95
10 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:WC,CC | m | 269.79 |  | 20.69 | 5581.96
11 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 575.57 |  | 4.15 | 2388.62
12 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 997.07 | 997.07
|  | 自动报警 | [6 empty] | 106707.69
13 | 030904001001 | 智能编码感烟探测器 |  | 1.名称:智能编码感烟探测器 | 个 | 91 |  | 104.4 | 9500.4
14 | 030904001002 | 智能编码感温探测器 |  | 1.名称:智能编码感温探测器 | 个 | 92 |  | 108.59 | 9990.28
15 | 030904006001 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:吸顶式扬声器 | 个 | 22 |  | 149.99 | 3299.78
16 | 030904003001 | 编址手动报警按钮 |  | 1.名称:编址手动报警按钮 | 个 | 10 |  | 124.82 | 1248.2
17 | 030904005001 | 电话插孔 |  | 1.名称:电话插孔 | 个 | 10 |  | 69.94 | 699.4
18 | 030904008001 | 非消防电源插接箱 |  | 1.名称:非消防电源插接箱 | 台 | 5 |  | 594.7 | 2973.5
19 | 030904010001 | 火灾显示盘 |  | 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 1 |  | 2767.29 | 2767.29
本页小计 | [8 empty] | 46327.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030904008002 | 模块箱 |  | 1.名称:模块箱 | 台 | 5 |  | 406.85 | 2034.25
21 | 030904007001 | 总线短路隔离器 |  | 1.名称:总线短路隔离器 | 个 | 7 |  | 189.05 | 1323.35
22 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 | 个 | 10 |  | 362.04 | 3620.4
23 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮（带直接起泵控制线） |  | 1.名称:消火栓起泵按钮（带直接起泵控制线） | 个 | 14 |  | 124.82 | 1747.48
24 | 030904010002 | 水位显示器 |  | 1.名称:水位显示器 | 台 | 2 |  | 2496.82 | 4993.64
25 | 030904005002 | 火警电话分机 |  | 1.名称:火警电话分机 | 个 | 1 |  | 69.94 | 69.94
26 | 040801023001 | 压力开关 |  | 1.名称:压力开关 | 个 | 2 |  | 187.82 | 375.64
27 | 040801023002 | 流量开关 |  | 1.名称:流量开关 | 个 | 1 |  | 545.39 | 545.39
28 | 030503005001 | 液位传感器 |  | 1.名称:液位传感器 | 支 | 2 |  | 645.15 | 1290.3
29 | 030603002001 | 报警阀 |  | 1.名称:报警阀 | 台 | 4 |  | 785.8 | 3143.2
30 | 030904006002 | 消防警铃 |  | 1.名称:消防警铃 | 个 | 1 |  | 88.29 | 88.29
31 | 030904007002 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输出模块 | 个 | 4 |  | 189.38 | 757.52
32 | 030904007003 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输入模块 | 个 | 9 |  | 189.38 | 1704.42
33 | 030904007004 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输出输入模块 | 个 | 18 |  | 245.44 | 4417.92
34 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.名称:天面成品不锈钢消防水箱 有效容积18m3 2.C25基础 | 台 | 1 |  | 33152.98 | 33152.98
35 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 | m | 672.93 |  | 14.53 | 9777.67
36 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:电缆桥架100*50 | m | 19.5 |  | 67.84 | 1322.88
37 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDNH-BYJ-2.5mm2 | m | 385.5 |  | 4.15 | 1599.83
本页小计 | [8 empty] | 71965.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 926.9 |  | 4.6 | 4263.74
|  | 消防控制室及室外部分 | [6 empty] | 53927.21
39 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AT-XF 3.规格:详看系统图 | 台 | 1 |  | 1311.19 | 1311.19
40 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:YJ6 3.规格:详看系统图 | 台 | 1 |  | 911.19 | 911.19
41 | 030413013001 | 照明开关 |  | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装1.4米 3.附件:86塑料底盒 | 套 | 1 |  | 32.94 | 32.94
42 | 030413014001 | 安全型三极暗装插座 |  | 1.名称:安全型三极暗装插座 2.安装方式:暗装0.3米 3.附件:86塑料底盒 | 套 | 5 |  | 39.88 | 199.4
43 | 030413014002 | 空调插座 |  | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装2.3米 3.附件:86塑料底盒 | 套 | 1 |  | 35.32 | 35.32
44 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:自带电源LED荧光灯 2.安装形式:吸顶暗装 | 套 | 2 |  | 90.37 | 180.74
本页小计 | [8 empty] | 6934.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030413002009 | A型安全出口标志灯 |  | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:小型标志灯:LED 1W/DC36V 持续型 中型标志灯:LED 2W/DC36V 持续型 大、特大型标志灯:LED 3W/DC36V 持续型 3.安装高度:疏散门上方0.2m 4.安装形式: (1)安装高度大于4.5m时,选择特大型或大型标志灯; (2)安装高度为3m~4.5m时,选择大型或中型标志灯; (3)安装高度小于3m时,选择中型或小型标志灯; (4)高大空间内对标志灯的视线距离较远时,应选择上述(1)~(3)款中较大尺寸的标志灯; (5)采用吸顶或吊装式安装时,出口标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不大于50mm。 | 套 | 1 |  | 127.64 | 127.64
46 | 030413002010 | A型壁装疏散照明灯 |  | 1.名称:A型顶装疏散照明灯 2.型号:LED 10W/DC36V 非持续型（1000lm） 3.规格:室内 4.安装形式:底边距地2.4m | 套 | 1 |  | 162.61 | 162.61
本页小计 | [8 empty] | 290.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030413002011 | A型壁装疏散照明灯 |  | 1.名称:A型壁装疏散照明灯 2.型号:LED 10W/DC36V 非持续型（1000lm） 3.规格:室外 防水型IP67 4.安装形式:底边距地2.4m | 套 | 1 |  | 162.61 | 162.61
48 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:WC,CC | m | 6.91 |  | 20.69 | 142.97
49 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:WC,CC | m | 34.48 |  | 14.53 | 500.99
50 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:FC | m | 102.13 |  | 41.3 | 4217.97
51 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:FC | m | 40.24 |  | 106.63 | 4290.79
52 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 53.39 |  | 4.15 | 221.57
53 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 | m | 59.09 |  | 4.99 | 294.86
本页小计 | [8 empty] | 9831.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:配管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 194.13 |  | 4.6 | 893
55 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:BBTRZ‑5×16 | m | 120 |  | 97.8 | 11736
56 | 030904005003 | 火警电话分机 |  | 1.名称:火警电话分机 | 个 | 1 |  | 69.94 | 69.94
57 | 030904011001 | 报警控制器 |  | 1.名称:火灾报警控制器 壁挂式 | 台 | 1 |  | 3829.92 | 3829.92
58 | 030904011002 | 应急照明控制器 |  | 1.名称:应急照明控制器 壁挂式 | 台 | 1 |  | 3325.53 | 3325.53
59 | 030904012001 | 应急广播主机 |  | 1.名称:应急广播主机 壁挂式 | 台 | 1 |  | 2629.92 | 2629.92
60 | 080807014001 | 液位显示装置 |  | 1.名称:液位显示装置 壁挂式 | 套 | 1 |  | 806.73 | 806.73
61 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 实际厚度(cm):22 | m2 | 49.5 |  | 26.55 | 1314.23
62 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:小型机械拆除各类底层实际厚度(cm):20 | m2 | 49.5 |  | 20.44 | 1011.78
63 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.名称:C35水泥混凝土面层 2.厚度:22cm | m2 | 49.5 |  | 147.4 | 7296.3
64 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:20cm 4%水泥稳定碎石 | m2 | 49.5 |  | 43.52 | 2154.24
65 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:人机配合开挖土方 | m3 | 39.25 |  | 9.11 | 357.57
66 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 34.82 |  | 21.46 | 747.24
67 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.名称:管(基)坑回填砂 | m3 | 1.4 |  | 228.73 | 320.22
68 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.名称:10cm黄沙垫层 | m3 | 2.8 |  | 264.05 | 739.34
本页小计 | [8 empty] | 37231.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010502028001 | 电缆检查井 |  | 1.名称:电缆检查井 2.砖品种、规格、强度等级:M5砂浆砌筑MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:C15垫层，100mm厚砂盖层 4.井盖安装:高分子树脂模压井盖 700*700*50（重型） 5.砂浆强度等级:MU7.5水泥沙浆抹面 厚度为10mm | 座 | 3 |  | 949.44 | 2848.32
70 | 010502028002 | 弱电手孔井 |  | 1.名称:弱电手孔井 720*720 2.砖品种、规格、强度等级:M5砖砌 3.井盖安装:塑钢复合成套盖板（底+盖） | 座 | 1 |  | 474.97 | 474.97
71 | 010502028003 | 弱电手孔井 |  | 1.名称:弱电手孔井 840*840 2.砖品种、规格、强度等级:M5砖砌 3.井盖安装:塑钢复合成套盖板（底+盖） | 座 | 1 |  | 579.17 | 579.17
本页小计 | [8 empty] | 3902.46
合计 | [8 empty] | 185399.59

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 17772.3
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 3030.93
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 2755.4
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 3582.01
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 8403.96
本页小计 | [5 empty] | 17772.3
合计 | [5 empty] | 17772.3 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  | 标段：连南瑶族自治县中医院（瑶医医院）消防系统改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 203171.89 |  | 9 | 18285.47
合计 | [6 empty] | 18285.47